## 双立柱条形基础稳定验算
基本输入 |  |  |  | 稳定性复核 | 混凝土容重按24kN/m
基本风压w0 | 1.25 | kN/m2 | 项目参数，不影响计算 | 条形基础总长度 | 3.9 | m
风压高度变化系数μz | 1 |  |  | 条形基础自重 | 5.616 | kN
光伏组件倾角 | 15 | °
整体体型系数 | -0.95 |  |  | 抗拔稳定验算
基础底面摩擦系数 | 0.5 |  | 基础尺寸 | 总拔力 | 2.51 | kN
条形基础高度 | 0.2 | m |  | 抗拔稳定系数 | 2.2375
条形基础宽度 | 0.3 | m |  | 是否满足 | 满足
前后立柱间距 | 3.1 | m
支架纵向间距 | 2.2 | m |  | 抗滑移稳定验算
条形基础距前立柱外伸 | 0.4 | m |  | 总抗滑力 | 1.553 | kN
条形基础距后立柱外伸 | 0.4 | m |  | 总滑动力 | 0.88 | kN
前立柱柱脚荷载值 |  |  |  | 抗滑移稳定系数 | 1.7648
水平力Fx | -0.16 | kN | 区分方向 | 是否满足 | 满足
拔力Fy | 1 | kN | 拉力为正，压力为负
弯矩 | -0.03 | kN.m | 区分方向 | 抗倾覆稳定验算
后立柱柱脚荷载值 |  |  |  | 总抗倾覆力 | 10.9512 | kN.m
水平力Fx | 1.04 | kN | 区分方向 | 总倾覆力 | 5.981 | kN.m
拔力Fy | 1.51 | kN | 拉力为正，压力为负 | 抗倾覆稳定系数 | 1.831
弯矩 | 0.15 | kN.m | 区分方向 | 是否满足 | 满足

## 三立柱条形基础稳定验算
基本输入 |  |  |  | 稳定性复核 | 混凝土容重按24kN/m
基本风压w0 | 0.4 | kN/m2 | 项目参数，不影响计算 | 条形基础总长度 | 4.6 | m
风压高度变化系数μz | 1.15 |  |  | 条形基础自重 | 17.664 | kN
光伏组件倾角 | 15 | °
整体体型系数 | -0.95 |  |  | 抗拔稳定验算
基础底面摩擦系数 | 0.5 |  | 基础尺寸 | 总拔力 | 9.76 | kN
条形基础高度 | 0.4 | m |  | 抗拔稳定系数 | 1.8098
条形基础宽度 | 0.4 | m |  | 是否满足 | 满足
前中立柱间距 | 1.9 | m
中后立柱间距 | 1.9 | m
支架纵向间距 | 2 | m |  | 抗滑移稳定验算
条形基础距前立柱外伸 | 0.3 | m |  | 总抗滑力 | 3.952 | kN
条形基础距后立柱外伸 | 0.5 | m |  | 总滑动力 | -3.02 | kN
前立柱柱脚荷载值 |  |  |  | 抗滑移稳定系数 | 1.3086
水平力Fx | -3.01 | kN | 区分方向 | 是否满足 | 满足
拔力Fy | 2.12 | kN | 拉力为正，压力为负
弯矩 | 0.79 | kN.m | 区分方向 | 抗倾覆稳定验算 | 计算三个立柱均为拔力工况
中立柱柱脚荷载值 |  |  |  | 总抗倾覆力 | 40.6272 | kN.m
水平力Fx | -0.01 | kN | 区分方向 | 总倾覆力 | 25.199 | kN.m
拔力Fy | 4.61 | kN | 拉力为正，压力为负 | 抗倾覆稳定系数 | 1.6123
弯矩 | 0 | kN.m | 区分方向 | 是否满足 | 满足
后立柱柱脚荷载值
水平力Fx | 0 | kN | 区分方向
拔力Fy | 3.03 | kN | 拉力为正，压力为负
弯矩 | 0 | kN.m | 区分方向

## 单圆形柱墩基础稳定验算
基本输入 |  |  |  | 稳定性复核
基本风压w0 | 0.4 | kN/m2 | 项目参数，不影响计算 | 条形基础自重 | 3.0159 | kN
风压高度变化系数μz | 1.15
光伏组件倾角 | 15 | ° |  | 抗拔稳定验算
整体体型系数 | -0.95 |  |  | 总拔力 | 1 | kN
基础底面摩擦系数 | 0.5 |  | 基础尺寸 | 抗拔稳定系数 | 3.0159
圆柱形基础高度 | 0.25 | m |  | 是否满足 | 满足
圆柱形基础半径 | 0.4 | m
前后立柱间距 | 3.1 | m |  | 抗滑移稳定验算
支架纵向间距 | 2.2 | m |  | 总抗滑力 | 1.008 | kN
柱脚荷载值 |  |  |  | 总滑动力 | 1.48 | kN
水平力Fx | 1.48 | kN | 不区分方向，均输入正值 | 抗滑移稳定系数 | 0.68106
拔力Fy | 1 | kN | 拉力为正，压力为负 | 是否满足 | 不满足
弯矩 | 0.21 | kN.m | 不区分方向，均输入正值
抗倾覆稳定验算
|  |  |  | 总抗倾覆力 | 1.2064 | kN.m
|  |  |  | 总倾覆力 | 0.98 | kN.m
|  |  |  | 抗倾覆稳定系数 | 1.231
|  |  |  | 是否满足 | 不满足

## 单距形柱墩基础稳定验算
基本输入 |  |  |  | 稳定性复核
基本风压w0 | 0.4 | kN/m2 | 项目参数，不影响计算 | 条形基础自重 | 3.0144 | kN
风压高度变化系数μz | 1.15
光伏组件倾角 | 15 | ° |  | 抗拔稳定验算
整体体型系数 | -0.95 |  |  | 总拔力 | 1 | kN
基础底面摩擦系数 | 0.5 |  | 基础尺寸 | 抗拔稳定系数 | 3.0144
矩形基础高度 | 0.25 | m |  | 是否满足 | 满足
矩形基础宽度 | 0.628
矩形基础长度 | 0.8 | m |  | 抗滑移稳定验算
前后立柱间距 | 3.1 | m |  | 总抗滑力 | 1.0072 | kN
支架纵向间距 | 2.2 | m |  | 总滑动力 | 1.48 | kN
柱脚荷载值 |  |  |  | 抗滑移稳定系数 | 0.68054
水平力Fx | 1.48 | kN | 不区分方向，均输入正值 | 是否满足 | 不满足
拔力Fy | 1 | kN | 拉力为正，压力为负
弯矩 | 0.21 | kN.m | 不区分方向，均输入正值 | 抗倾覆稳定验算
|  |  |  | 总抗倾覆力 | 1.2058 | kN.m
|  |  |  | 总倾覆力 | 0.98 | kN.m
|  |  |  | 抗倾覆稳定系数 | 1.2304
|  |  |  | 是否满足 | 不满足

## 桩基水平承载力及抗压抗拔
灌注桩计算
一、 | 桩参数
| 桩外径d（m） | 桩内径d1（m） | 周长u（m） | 保护层厚度（mm）
| 0.15 | 0 | 0.471 | 40
| Aj（m2） | Ap1（m2） | 除去保护层d0（m）
| 0.017663 | 0 | 0.07
| 换算截面模量 W0(m3) | 换算截面惯性矩 I0(m4) | 桩身配筋率ρg | 钢筋面积As（m2）
| 0.00034 | 1.19e-05 | 1.08% | 190.755
二、 | 桩顶荷载效应组合值
| 水平力标准值 （kN) | 竖向力压力标准值 （kN) | 竖向力拉力标准值 （kN)
| 5.3 | 15 | 13
三、 | 土层参数
素填土
| C（kPa） | Ф（度） | 抗拔系数 λi
| 10 | 25 | 0.8 |  | 沙土0.5 | 岩石0.8 | 其他0.7
| qsik（kPa） | qpk（kPa） | L（m）
| 65 | 800 | 1.4
四、 | 单桩竖向极限承载力标准值
| Quk=Qsk+Qpk=uΣqsikLi+qpkAj= |  | 56.991 | kN
| 抗压承载力特征值 |  | 28.4955 | kN | 满足
五、 | 单桩抗拔极限承载力标准值
| Tuk=λiqsikuiLi= |  | 34.2888 | kN
| 桩自重 |  | 0.61819 | kN
| 抗拔特征值 |  | 17.7626 | kN | 满足
六、 | 单桩水平承载力特征值(由水平位移控制） |  | 桩身配筋率ρg>0.65%
| 混凝土弹性模量C30 Ec（N/mm2） | 钢筋弹性模量HRB400 Es（N/mm2） | αE=Es/Ec
| 30000 | 200000 | 6.6667
| 桩身抗弯刚度 EI(kN*m2) | 桩身计算宽度 b0（m）
| 303.4496 | 0.6525
| 桩顶水平位移允许值 X0a（m） | 水平抗力比例系数 m（MN/m4） | 桩的水平变形系数 α（m-1）
| 0.01 | 10 | 1.8471
| 桩深取值（m） | 换算埋深αh（m） | 桩顶水平位移系数 Vx
| 1.4 | 2.586 | 3.526
|  | = | 4.0678 | kN
七、 | 单桩水平承载力特征值(由桩身强度控制） |  | 桩身配筋率ρg<0.65%
| 桩截面模量塑性系数 γm | 混凝土弹性模量C30 ft（N/mm2） | 桩顶最大弯矩系数 VM | 桩身换算截面积 An(m2)
| 2 | 1.43 | 0.56 | 0.018743
| 桩顶竖向力影响系数 拉力ζN | 桩顶竖向力影响系数 压力 ζN
| 1 | 0.5
| 压力时单桩水平承载力特征值 Rha= |  | 4.0792 | kN
| 拉力时单桩水平承载力特征值 Rha= |  | 2.7107 | kN

## 桩的抗倾覆验算
98
桩的水平抗力计算 |  | 黄色为要填的项目
桩埋深 | 2.5 | 桩伸出地面 | 1 | 桩长 | 13.5 | 桩直径 | 0.3
加权平均重度 | 19 | 查表（光伏支架结构设计规程）p32-36
内摩擦角 | 23 | 查表
外摩擦角 | 43.2757
土的侧压力系数 | 0.38 | 查表
空间增大系数 | 1.4947
计算宽度 | 0.44841
桩顶水平作用力距设计地面高度与微型桩基础的埋置深度比值 | 0.4
地基压力扩散线与垂直线的夹角 | 0.761 | 查表 | 0.7432 | 大于2小于3
摩阻系数 | 25.2998 |  | 0.7544 | 大于1小于2
水平抗力 | 11.9845 | [5 empty] | 1.6198
45

## 螺旋钢管桩
桩身参数 |  |  |  | 土层参数 | 土层厚度 | 侧阻力标准值 | 端阻力标准值 | 抗拔系数
桩径（管径）/m | 0.076 |  |  | 土层1 | 0.6 | 20 | 200 | 0.7
叶片直径/m | 0.17 |  |  | 土层2
桩长/m | 1.7
桩尖长/m | 0.15
叶片间距/m | 0.6
上叶片到桩顶的距离 | 0.875
下叶片到桩顶的距离 | 1.475
抗压承载力计算
选用的周长计算公式 | 不满足 | 满足 | 不满足
周长（πd） | 0.23864 | 0.23864 | 0.23864
上叶片到桩顶有效长度 | 0.705 | 0.705 | 0.705
下叶片到桩底有效长度 | 0.075 | 0.075 | 0.075
中间叶片之间的长度 |  |  | -0.08
周长（πD） | 0.5338 | 0.5338 | 0.5338
中间叶片之间的长度 | 0.6 | 0.51 | 0.51
总极限侧阻力标准值 | 10.1284 | 9.1675 | 8.7857
总极限端阻力标准值 | 4.5373 | 4.5373 | 4.5373
极限抗压承载力标准值 | 14.6657 | 13.7048 | 13.323
抗压承载力特征值 | 7.3328 | 6.8524 | 6.6615
抗拔承载力计算
选用的周长计算公式 | 不满足 | 满足 | 不满足
周长（πd） | 0.23864 | 0.23864 | 0.23864
上叶片到桩顶有效长度 | 0.535 | 0.535 | 0.535
下叶片到桩底有效长度 | 0.075 | 0.075 | 0.075
中间叶片之间的长度 |  |  | -0.08
周长（πD） | 0.5338 | 0.5338 | 0.5338
上叶片到桩顶有效长度 | 0.34 | 0.34 | 0.34
中间叶片之间的长度 | 0.6 | 0.51 | 0.51
总极限侧阻力标准值 | 9.0628 | 8.3902 | 8.1229
抗压承载力特征值 | 4.5314 | 4.1951 | 4.0615
抗压承载力特征值
抗拔承载力特征值
土层1的位置 | 上叶片以上
位于上叶片以上侧阻 | 3.3648
位于上下叶片中侧阻
位于下叶片到桩尖侧阻
位于桩尖以下侧阻